인버터 현장설정 확인서(계통연계 유지기능)

한전 기술검토 결과「전압제어 통보를 받지 않거나, 출력제어 대상인 경우」 사용

’26.6.16 개정

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

전기안전관리자 정보(설비용량 20kW 초과 발전기, 안전관리자선임증 미제출 시 기재)
안전관리업체 (안전관리자명)	한국전력공사 안전전기 (채민기)	연락처 (휴대폰 필수)	053-350-2414 (010-0000-0000)

발전소명

한전 태양광발전소

계약번호

05-1234-5678

발전소 주소

대구광역시 북구 원대로 110

사업자명

채민기

발전용량

99.9kW

연계전압

380V

인버터 정보

제조사명

한국전력공사

정격용량

120kW

모델명

HJ-H120J-MO

설치수량

1대

유형구분

■ 스트링  /  □센트럴(독립전원* 구비)

* 독립전원 : UPS, 커패시터뱅크 등 인버터 전원상실에도 단시간 전력공급 가능장치

구분

기술기준(제13조, 제24조)

*현장설정치

출력 과전압 및

부족전압

보호기능

전압 범위[%]	기준범위(초)
V < 50	0.15~0.50
50 ≤ V < 70	1.80~2.00
70 ≤ V < 90	1.80~2.00
110 < V < 120	0.90~1.00
V ≥ 120	0~0.16

(설정예시) 제조사별 메뉴명, 단위 상이

1) Line Over Volt#1 : 110%

→ Fault OV Time#1 : 0.9s

2) Line Over Volt#2 : 120%

→ Fault OV Time#2 : 0.15s

3) Line Under Volt#1 : 90%

→ Fault UV Time#1 : 1.8s

4) Line Under Volt#2 : 70%

→ Fault UV Time#2 : 1.8s

5) Line Under Volt#3 : 50%

→ Fault UV Time#3 : 0.2s

주파수 상승 및

저하 보호기능

주파수 범위[Hz]	기준범위(초)
f>61.5	0~0.16
f<57.5	299~300
f<57.0	0~0.16

(설정예시) 제조사별 메뉴명, 단위 상이

1) Line Over Freq#1 : 1.5Hz

→ Fault OF Time#1 : 0.1s

2) Line Under Freq#1 : -2.5Hz

→ Fault UF Time#1: 299.5s

2) Line Under Freq#1 : -3.0Hz

→ Fault UF Time#1: 0.1s

FRT(Fault Ride Through) 기능

■ 활성

1) 상기 기술기준의 전압/주파수 기준범위를 만족하도록 인버터를 설정하고, 현장 설정치 작성 및 인버터

설정 사진(HMI 또는 APP)을 첨부하시기 바랍니다.

* 설정확인 화면(HMI, APP)이 없는 인버터는 인버터 설정치에 대한 제조사 공문서를 사진 대신 첨부

2) 인버터 제조사 및 모델명이 서로 다르거나 설정치가 상이한 경우 확인서를 각각 작성하시기 바랍니다.

3) 허위의 정보를 제공하거나, 자료를 제출한 경우 송배전용전기설비 이용규정 제72조 및 전력구입계약서 제22조에 따라 이용정지 또는 계약이 해지될 수 있습니다.

위와 같이 인버터 정보 및 전압/주파수 분리시간에 대한 설정치를 제출하며,

분산형전원 배전계통 연계기술기준 제13조 및 제24조의 기준범위를 만족함을 확인합니다.

2026년    6 월    16 일

고객 :   채민기    (서명)

첨부

□ 인버터 01                 (설치된 모든 인버터 개별 작성, 일련번호 01~99)

○ 제조년월 : 20   년   월

명판사진

(인버터 명판사진)

과전압 및 부족전압 보호기능 설정치 사진
(과전압 기준값, 트립시간 설정치)	(부족전압 기준값, 트립시간 설정치)

주파수 상승 및 저하 보호기능 설정치 사진
(주파수 상승 기준값, 트립시간 설정치)	(주파수 저하 기준값, 트립시간 설정치)